## Slide 2: راهنماهای ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی (ویرایش 1391)
شرکت مهندسی مشاور پارس آیند آب

## Slide 3
رویکردهای ارزیابی لرزه‌ای
ارزیابی لرزه‌ای در این راهنما در دو مرحله تعریف می‌شود. مرحله اول پیش ارزیابی است که در آن با بررسی سریع وضعیت شریان حیاتی، ضمن تعیین نیاز یا عدم نیاز به ارزیابی، سطح مطالعات نیز مشخص می‌شود. سپس در مرحله ارزیابی، فعالیت‌ها به یک از دو صورت ارزیابی اولیه و تفصیلی تعریف می‌شود.

## Slide 4
بهره‌بردار یا مسئول سامانه باید همواره آگاهی و اطمینان کافی از ایمنی و عملکرد لرزه‌ای مناسب تأسیسات خود داشته باشد. در غیر این صورت درخواست ارزیابی عملکرد تأسیسات ارائه می‌شود. سطح و جزئیات مورد نیاز در ارزیابی، بستگی به میزان آگاهی مورد نیاز درخواست کننده دارد. پیش از شروع ارزیابی، مرحله پیش ارزیابی با اهداف ذیل صورت مي‌پذیرد که می‌تواند توسط مهندسین بهره‌بردار یا مسئول نیز انجام شود:
شناسایی شدت خطر، عملکرد لرزه ای و ارزیابی آسیب پذیری کلی ‌
حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع و تخصص‌های کافی و مناسب جهت ارزیابی
تعیین سطح مطالعات مناسب بر اساس درخواست و منابع موجود و زمان‌بندی.
پیش ارزیابی

## Slide 5
درخواست ارزیابی می‌تواند دارای یکی از سه رویکرد زیر باشد:
رویکرد فنی (عمدتاً با هدف ارتقای ایمنی با انجام عملیات بهسازی)
رویکرد مالی (عمدتاً با هدف برنامه ریزی بودجه و یا برآورد خسارات، بازیابی و ریسک سرمایه ای)
رویکرد مدیریتی (عمدتاً با اهدافی از قبیل برنامه ریزی مدیریت بحران، برنامه ریزی اقدامات فوری و اضطراری، برنامه ریزی افزایش ایمنی با روش‌های نرم افزاری یا غیر بهسازی و مدیریت ریسک)
درخواست ارزیابی

## Slide 6
عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد لرزه ای
عوامل اصلی یک ارزیابی عملکرد عبارت است از:
خطر (H):
خطر لرزه‌ای شامل خطرات اولیه و ثانویه است. خطرات اولیه ارتعاشات و حرکات شدید زمین و تغییر شکل‌های ناشی از آن مانند روان گرایی، لغزش شیب و گسلش مي‌باشد. خطرات ثانویه شامل انفجار، آتش سوزی، آلودگی زیست محیطی و نظایر آن که به دلیل وقوع آسیب‌های اولیه زلزله ایجاد می‌گردد، می‌باشد.
آسیب پذیری (V):
آسیب پذیری شامل پتانسیل تلفات جانی و آسیب‌های فیزیکی در ارتباط با تجهيزات، تأسیسات، ساختمان‌ها، سامانه‌های عملیاتی و کنترلی، محیط زیست، فعالیت‌های صنعتی، اداری، مالی و تجاری، امنیت تأسیسات، سرمایه‌ها، جامعه و میراث فرهنگی می‌باشد.
عملکرد سامانه (S):
عملکرد شریان حیاتی برق در هنگام خطر زلزله بر حسب خروجی‌ها، اهداف عملیاتی، نقص ایمنی و اختلال عملکرد مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد.

## Slide 7
شناسایی خطرات
سطح خطر لرزه‌ای | محدوده شتاب حداکثر زلزله
پایین (L) | PGA>0.15 g
متوسط (M) | 0.15g ≤ PGA≤ 0.5 g
بالا (H) | PGA > 0.5g
معیارهای به کار رفته برای تعیین میزان خطر نسبی (وضعیت H)

## Slide 8
شناسایی آسیب پذیری
با توجه به سوابق زلزله‌های گذشته، پتانسیل آسیب در بخش‌های مختلف تأسیسات نسبت به انواع خطرات لرزه‌ای متفاوت است. درجه بندی کلی این موضوع در سه رده بالا (H)، متوسط (M) و پایین (L) انجام می‌گردد.

## Slide 9
عملکرد لرزه‌ای به عوامل زیر بستگی دارد:
شدت و میزان خطر
آسیب پذیری سامانه یا جزء
پی آمدهای ناشی از آسیب جانی يا مالی، قطع سرویس دهی، اثرات زیست محیطی و سایر اثرات.
میزان افزونگی ماندگار سامانه مورد ارزیابی (افزونگی بالا، افزونه، یا بدون افزونگی)
بزرگی سامانه
عملکرد

## Slide 10
اطلاعات مورد نیاز ارزیابی لرزه‌ای و نوع مطالعات بر اساس سطوح مختلف لرزه‌ای متفاوت مي‌باشد. علاوه بر راهنمایي‌هاي جداول این بخش مواردی همچون هزینه و زمان‌بندی و نیز احتساب خطرات متعدد باید در برنامه ریزی نوع مطالعات ارزیابی لرزه‌ای لحاظ شود.

## Slide 11
خطر / اقدام | میزان خطر لرزه ای |  | 
خطر زلزله - گسیختگی سطحی گسل | 1 | 2 | 3
بررسی سابقه زلزله و نقشه‌های خطرات گسل‌های فعال منطقه، در صورت وجود | ♦ | ♦ | ♦
بررسی نقشه‌های توپوگرافی | ♦ | ♦ | ♦
بررسی عکس‌های هوایی در صورت وجود |  | ♦ | ♦
اجرای شناسایی و بازدید کارگاهی (توسط زمین شناس ماهر) |  | ♦ | ♦
مشخص سازی گسل‌های فعال از طریق حفر ترانشه |  |  | ♦
تخمین جابه‌جایی و تغییر مکان‌های گسل با استفاده از روش‌های تجربی |  | ♦ | ♦
تعیین تغییر مکان‌های گسل و احتمال وقوع آن‌ها از طریق حفر گمانه، نمونه برداری، تعیین سن و آنالیز |  |  | ♦
مطالعات لازم در ارزیابی خطر برای سامانه بر اساس میزان خطر لرزه ای

## Slide 12
خطر / اقدام | میزان خطر لرزه ای |  | 
خطر زلزله - روان گرایی | 1 | 2 | 3
بررسی مستندات در خصوص ارتعاشات (لرزه پذیری) منطقه‌ای | ♦ | ♦ | ♦
ارزیابی احتمالاتی خطر زلزله در کل سامانه |  | ♦ | ♦
بررسی نقشه‌های توپوگرافی | ♦ | ♦ | ♦
بررسی نقشه‌های زمین شناسی سطح زمین | ♦ | ♦ | ♦
بررسی داده‌های ژئوتکنیکی موجود | ♦ | ♦ | ♦
انجام حداقل حفاری و گمانه زنی خاک، آزمایشات نفوذ استاندارد و/ یا نفوذ مخروطی |  | ♦ | 
انجام گسترده حفاری و گمانه زنی خاک، آزمایشات نفوذ استاندارد و/ یا نفوذ مخروطی |  |  | ♦
انجام بازدید مقدماتی و شناسایی کارگاهی (صحرایی) (توسط مهندسین ژئوتکنیک ماهر) |  | ♦ | ♦
شناسایی معادن خاک دارای پتانسیل روان گرایی از طریق قضاوت | ♦ | ♦ | ♦
شناسایی معادن خاک دارای پتانسیل روان گرایی از طریق آنالیز مهندسی داده‌های خاک |  | ♦ | ♦
تخمین میزان گسترش تغییر مکان‌های جانبی با استفاده از روش‌های تجربی |  | ♦ | ♦
تخمین پتانسیل روان گرایی با استفاده از نقشه‌های قابلیت روان گرایی |  | ♦ | ♦
اجرای آنالیز تفصیلی با استفاده از ابزارهای تحلیلی. تخمین احتمال روان گرایی و گسترش تغییر مکان‌های جانبی. |  |  | ♦

## Slide 13
سطوح لرزه‌ای زلزله | احتمال فراگذشت در عمر مفید (دوره بازگشت زلزله به سال) | تراز ایمنی
سطح خطر یک (MOE) | 5/99 %(75 سال) | ايمني بهره‌برداري
سطح خطر دو (MDE) | 10%(475 سال) | ایمنی طراحی
سطح خطر سه (MCE) | 2%( 2475 سال) | ایمنی از بحران
سطح خطر 1: حداکثر زلزله بهره‌برداری (MOE)
سطح خطر 2: حداکثر زلزله طراحی (MDE )
سطح خطر 3: حداکثر زلزله بحرانی ( MCE)
سطوح خطر زلزله

## Slide 14
سطح خطر لرزه ای (سطح عملکردی) |  |  | 
سطح خطر سه زلزله (ایمنی از بحران) | سطح خطر دو زلزله (ایمنی طراحی) | سطح خطر یک زلزله (ايمني بهره‌برداري) | درجه اهمیت
آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، لیکن سامانه عملکرد خود را حفظ و شرایط بحرانی هم رخ نمی‌دهد | آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب جزئی می‌بینند اما همچنان عملکرد خود را انجام می‌دهند | بدون هرگونه آسیب و اختلال در عملکرد | بسیار زیاد
آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، با احتمال اختلال موقت در عملکرد سامانه ولی شرایط بحرانی رخ نمی‌دهد | آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، لیکن سامانه عملکرد خود را حفظ می‌کند | بدون هرگونه آسیب و اختلال در عملکرد | زیاد
آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، اختلال عمده در عملکرد تجهیز و سامانه ولی قابل تعمیر و بازیابی در زمان قابل قبول می باشد | آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، با احتمال اختلال موقت در عملکرد سامانه وجود دارد | آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب جزئی می‌بینند اما همچنان عملکرد خود را انجام می‌دهند | متوسط
ضروری نیست | آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب می‌بینند، اختلال عمده در عملکرد تجهیز و سامانه ولی قابل تعمیر و بازیابی در زمان قابل قبول می باشد | آسیب جانی ندارد. تجهیزات آسیب جزئی می‌بیند لیکن سامانه عملکرد خود را حفظ می‌کند | کم
سطوح عملکرد مؤلفه­های سامانه

## Slide 15
روش‌های ارزیابی لرزه‌ای

## Slide 16
عنوان مؤلفه | روش‌های ارزیابی سطح 1 | روش‌های ارزیابی سطح 2 | روش‌های ارزیابی سطح 3
سازه‌های ساختمانی | دستورالعمل ارزیابی سریع | دستورالعمل ارزیابی سریع | ارزیابی تفصیلی با دستورالعمل بهسازی لرزه ای
سازه‌های غیر ساختمانی | ارزیابی با کار برگ‌های ارزیابی کیفی یا با استفاده از روش امتیاز دهی | کنترل رفتار لرزه‌ای با بررسی مدارک طراحی اولیه و استفاده از روش‌های ساده و معادل استاتیکی آئین نامه‌ای | مدل‌سازی نرم افزاری و عددی و تحلیل رفتار شبه دینامیکی، دینامیکی و اندرکنشی
تجهیزات محوطه | ارزیابی با کار برگ‌های ارزیابی کیفی یا با استفاده از روش امتیاز دهی | کنترل پایداری کلی لرزه‌ای با بررسی مدارک طراحی و استفاده از: - روش‌های ساده و معادل استاتیکی آئین نامه‌ای - روش‌های تجربی بر اساس منحنی‌های آسیب پذیری - روش طیف آسیب پذیری - استفاده از غربال گری تجربی | مدل‌سازی نرم افزاری و عددی و تحلیل رفتار شبه دینامیکی، دینامیکی و اندرکنشی
اجزای غیر سازه‌اي و تجهیزات داخلی ساختمان | ارزیابی با کار برگ‌های ارزیابی کیفی | کار برگ‌های ارزیابی کیفی | کنترل پایداری کلی با استفاده از روش‌های معادل استاتیکی یا روش‌های تجربی
خطوط انتقال و توزیع هوایی و زیر زمینی | ارزیابی با کار برگ‌های ارزیابی کیفی یا با استفاده از روش امتیاز دهی | کنترل پایداری کلی لرزه‌ای تحت مخاطرات ژئوتکنیکی (لغزش، گسلش، روان گرایی و ...) و اثر اندرکنشی سازه‌های مجاور با بررسی مدارک طراحی و استفاده از روش‌های ساده و تجربی | تحلیل رفتار دینامیکی تحت مخاطرات ژئوتکنیکی (لغزش، گسلش، روان گرایی و ...) و اثر اندرکنشی سازه‌های مجاور با مدل‌سازی تحلیلی و عددی
روش‌های ارزیابی لرزه‌ای مؤلفه‌ها در سطوح مختلف ارزیابی
توضیح: روش کلی استخراج توابع و منحنی‌های آسیب پذیری در پیوست 2 آورده شده است.

## Slide 17
روند بهسازی لرزه‌ای

## Slide 18
اولویت بندی بهسازی
شاخص سطح
تغییر سطح عملکرد مورد انتظار
هزینه بهسازی
سهولت اجرایی روش بهسازی

## Slide 19
روند بهسازی لرزه‌ای
انتخاب روش‌های بهسازی بر اساس مد خرابی تجهیزات، سازه‌ها و عملکرد مورد نیاز آن‌ها
اعمال تغییرات ناشی از هر یک از روش‌های بهسازی در مدل سازه‌اي و بررسی مجدد آسیب پذیری تا حصول عملکرد مناسب مورد نظر
مقایسه روش‌های بهسازی قابل قبول بر اساس شاخص‌های هزینه، زمان و سهولت اجرایی به صورت مهندسی ارزش، اولویت بندی روش‌های بهسازی هر سازه و تجهیز

## Slide 20
روش‌های بهسازی لرزه‌ای

## Slide 21
روش‌های کاهش عواقب لرزه‌ای سازه‌ها و تجهیزات را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم نمود:
روش‌های سخت افزاری به صورت بهسازی و اصلاح سازه‌اي و در نهایت نوسازی
روش‌های نرم افزاری به صورت تغییر برنامه بهره‌برداری، تغییر سطح عملکرد مورد انتظار و افزایش ایمنی و کاهش احتمال وقوع حوادث ثانویه

## Slide 22
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای
سامانه برق‌رسانی

## Slide 23
بهسازی تجهیزات با تقویت پایه و جایگزینی عایق‌های شکننده با عایق کامپوزیت مقاوم

## Slide 24
پایدار سازی بدنه ترانس در برابر واژگونی و لغزش با مهار بندی در پایه

## Slide 25
بهسازی پایه تجهیز با افزایش سختی و تغییر خصوصیات ارتعاشی

## Slide 26
تعبیه ترمز در پایه ترانس برای کنترل مد لغزش

## Slide 27
تقویت مهار بندی رادیاتور ترانس

## Slide 28
بهسازی اتصال بوشینگ برای کنترل مد شکست اتصال و نشت روغن

## Slide 29
تعبیه رسانای انعطاف پذیر دارای لقی برای کنترل جابه‌جایی نسبی تجهیزات

## Slide 30
تعبیه سوئیچ قطع برای کنترل عملکرد تجهیزات

## Slide 31
استفاده از میراگر و جداساز لرزه‌ای در پایه سازه نگه‌دارنده تجهیزات برای کاهش ورودی لرزه‌ای

## Slide 32
مهار بندی قفسه باتری‌ها جهت کنترل واژگونی

## Slide 33
مهار بندی مستقیم بدنه تجهیزات برای کنترل مدهای خرابی واژگونی و لغزش

## Slide 34
مهار بندی تجهیزات یدکی در انبار

## Slide 35
اصلاح جزئیات پایه برج در زمین‌های شیب‌دار جهت بهسازی رفتار

## Slide 36
جزئيات بهسازي ترانس‌های هوایی خطوط توزيع هوايي بروش تثبیت پایه

## Slide 37
جزئيات بهسازي تيرهاي خطوط توزيع هوايي بروش پایدار سازی در پی

## Slide 38
جزئيات بهسازي تيرهاي خطوط توزيع هوايي با ژاکت و یا تسمه فلزی

## Slide 39
استفاده از اتصال نرم در خطوط توزيع برق انتقال زميني

## Slide 40
نمای پلان
اندازه نبشی و موقعیت مهاربند و یا آماده سازی پیچ‌ها برای طراحی
تجهیزات جوش
تجهیزات
مهار به سازه
جوش در تمام محیط نبشی
یک مهاربند و دو پیچ برای تجهیزات کافی است
یک مهاربند و یک پیچ کافی است
یک مهاربند و یک پیچ کافی است
اتصال پیچی یا جوشی به سازه هردو مجاز است.
چهار عدد نبشی یا بیشتر توسط اتصال جوشی و پیچی به کف یا بالشتک
چهار عدد نبشی یا بیشتر اتصال به تجهیزات ساختمان
اگر نبشی به همراه تجهیز ذوب شده باشد یک پیچ کافی است
نمونه‌هايی از جزئيات بهسازي مهار تابلوها

## Slide 41
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای
سامانه مخابرات

## Slide 42
پايدار سازي تجهيزات راديو به كف و ديوارها

## Slide 43
سامانه مهاربندي کابل افقي

## Slide 44
پيچ مهاري که از کف کاذب عبور مي­کند

## Slide 45
مهار تجهيز بر روي كف سازه‌ای
A: تاسیسات نگهدارنده
B: تاسیسات قفسه
C: تاسیسات نگهدارنده شبکه
D: تاسیسات فضای لوله
E: پروفایل تاسیسات
F:پروفایل تسمه

## Slide 46
انعطاف پذیری اتصال کابل هوايي

## Slide 47
روش اجراي جديد مجراي انتقال کابل

## Slide 48
تقویت اتصال مجراي انتقال کابل به آدم­رو

## Slide 49
بدون پوشش کشی
تصویر بزرگنمایی شده
تصویربزرگنمایی شده
درزگیر ضد حرارتی
آب­بندی اتصال مجراي انتقال کابل

## Slide 50
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای
سامانه آب‌رسانی

## Slide 51
(الف) شرایط عادي و آسيب ناچيز | (ب) شرایط جابه‌جایی گسل
تدابير مقابله با جابجايي گسل بر اساس پوشش بخش داخلي

## Slide 52
حفاظ فلزي بيرون آمده
استقامت
جابجايي
سنگيني
شكل جعبه‌اي
شكل قوسی
کنترل جابجایی در روان‌گرایی با لوله مرکب

## Slide 53
ورود آب زيرزميني
از وارد شدن سنگريزه به داخل جلوگيري مي‌كند.
مواد محافظ مكنده و خارج‌كننده
لوله هيوم
تخلیه فشار پیرامونی با ایجاد منافذ در جداره لوله

## Slide 54
لوله طوري تنظيم مي‌شود كه قسمت نر در داخل بخش ماده جاسازي شود.
با توجه به ماده لاستيكي آب‌بندي مي‌شود.
به عنوان لوله كوتاه منهول استفاده مي‌شود.
به عنوان لوله انشعابي استفاده مي‌شود.
فضاي خالي
لوله مارپيچ
لوله اصلي فاضلاب
كش مي‌آيد
خم مي‌شود
منهول
لوله كنگره‌اي
کنترل تغییر شکل‌های زمین با انعطاف پذیر کردن لوله

## Slide 55
لوله
مصالح متراکم شونده
مواد انعطاف پذیر
انعطاف پذیر
مواد لاستيكي
لوله لاستيكي
كش مي‌آيد
مي‌پيچد
اين قسمت دراز مي‌شود
محل اتصال جابجا مي‌شود
با حضور لاستيك آب متوقف مي‌شود
لوله
موقعيت عادي
هنگام زلزله
ایجاد اتصال انعطاف‌پذير برای تحمل جابجایی

## Slide 56
حلقه لاستيكي
لوله بتني
پيچ شل
نشیمنگاه مسطح
در زمان عادي
هنگام زلزله
استقامت
حلقه لاستيكي
جابجايي
سنگيني
جابجا هم شود توانايي آب بندی دارد
تعبیه بست برای ایجاد لقی طولی

## Slide 57
در هنگام زلزله در زمان عادي
حلقه لاستيكي
حلقه لاستيكي
سطح داخلي
سطح داخلي
حدود
وزن
جابجا مي‌شود
خم مي‌شود
اتصال حلقه انعطاف پذیر

## Slide 58
جذب تکان‌ها و ضربه­ها
پیچ
حلقه فشار فلزی
سطح داخلی
خط فولادی پیش تنیده شده
استقامت
پیچ
حلقه فشار فلزی
سطح داخلی
جابه‌جایی می­شود.
در شرایط عادی
هنگام زلزله
بلندی لق جلو گیرنده خارج شدن
اتصال پیش تنیده برای جلوگيري از درآمدن لوله‌ها

## Slide 59
باند تقویت کننده فلزی
حلقه پلاستیکی
تخته فولادی تقویت
فلز جلوگیرنده خارج شدن لوله­ها با شیار تنظیم
سطح داخلی
سطح داخلی
جابجایی
استقامت
جلوگیری از بیرون زدگی اتصال با قطعه فلزي شياردار

## Slide 60
در شرایط عادی
لایه لاستیکی
سطح داخلی
ترمز
هنگام زلزله
اتصال حلقه فولادی در شرایط عادی
در هنگام زلزله
بخش داخلی
حلقه فولادی
لایه لاستیکی
سطح داخلی
سطح داخلی
مقاومت
جابه­جایی
جابه­جایی
مقاومت
اتصال مقید

## Slide 61
حلقه لاستیکی
واشر فولادی
لایه لاستیکی گسترش و زیاد کردن جذب آب
سطح داخلی
مقاومت
سطح داخلی
جابه‌جایی
در شرایط عادی
هنگام زلزله
اتصال انعطاف پذیر با حلقه لاستيكي گوه شكل

## Slide 62
فلز جلوگیری از خروج لوله­ها
پیچ
سطح داخلی
مفصل onchor
مواد آب­بندی
حلقه فولادی
در شرایط عادی
استقامت
استقامت
سطح داخلی
جابه­جایی
هنگام زلزله
اتصال با حلقه جلوگيري از برخورد

## Slide 63
حلقه زرین پلی اتیلن (سخت)
حلقه زرین پلی اورلتان
بالشتک با سیستم لاستیکی
سطح داخلی
خمیدگی
جابه­جایی
در هنگام زلزله
در شرایط عادی
اتصال انعطاف پذیر با بالشتك بزرگ

## Slide 64
پلی پروپلین
حلقه لاستیکی
(عدم نشت آب)
بالشتک
(جلوگیری از شکستگی در اثر برخورد)
در شرایط عادی
هنگام زلزله
سطح داخلی
جابه‌جا می‌شود
خم می­شود
اتصال با حفاظ پلاستيكي

## Slide 65
حلقه لاستیکی آب­بند
بالشتک
(پلی‌پروپیلن)
(پلی‌پروپیلن)
سطح داخلی
جابه­جایی
خم می­شود
سطح داخلی
انعطاف پذیر خمشی
اتصال با حفاظ با حلقه لاستيكي

## Slide 66
در شرایط عادی
فلز چسبیده شده (اتصال با پیچ)
زنجیر
(ضد خوردگی)
در هنگام زلزله
مقاومت
جابه­جایی
جای خالی به وجود آمده در اثر کشش از دو طرف
(نسبت به بلندی زنجیر، لوله تغییر مکان می­دهد)
زنجیر
لوله با اتصال زنجيری

## Slide 67
در شرایط عادی
حلقه لاستیکی مقطع T
ثابت کردن حلقه لاستیکی توسط تسمه فولادی
سطح داخلی
تسمه فولادی
سطح داخلی
کش می­آید
می­پیچد
هنگام زلزله
اتصال با حفاظ لاستيكي T شكل

## Slide 68
حائل فولادی
زائده پلاستیکی
جداساز حلقه لاستیکی
روی بدنه لوله نصب می­شود
کش می­آید
می­پیچد
هنگام زلزله
در شرایط عادی
اتصال با حفاظ فولادي

## Slide 69
پیچ
پیچ
لوله
فنر لاستیکی
لاستیک جمع می­شود
بالشتک
جابه­جایی
مقاومت
می­پیچد
از شکستگی جلوگیری می­کند
اتصال انعطاف پذیر پيچی فنردار

## Slide 70
در شرایط عادی
PC فولادی
فلز بازدارنده خروج لوله­ها
PC فولادی
لاستیک خم شدنی
(یک تولید یک تکه با PC فولادی)
(یک تولید یک تکه با PC فولادی)
لاستیک انعطاف پذیر
فلز مانع بیرون زدن لوله
کش می­آید
هنگام زلزله
می­پیچد
شکل 5-23 اتصال انعطاف پذير جعبه‌ای

## Slide 71
ممانعت از نشت
انعطاف پذیری محوری و خمشی
اتصال لاستیکی
فلز در اینجا به هم متصل و آب شده
پیچ بست با فنر
فرورفتگی ثابت
کش می­آید
پیچ بست فنردار از در رفتن و جدا شدن جلوگیری می­کند
با اتصال لاستیکی از شکستگی جلوگیری می­کند
می­پیچد
اتصال لاستیکی
اتصال لاستیکی
مقاومت
پیچ بست فنردار
اتصال لاستيكي

## Slide 72
خم می­شود
رینگ
جابه­جا می­شود
طول هم پوشانی اضافه شده
اتصال نر و مادگی طويل

## Slide 73
در شرایط عادی
آدم رو
لوله مستقیم
حلقه لاستیکی آب بند
(برای چسبیدن در محل به 2 بخش تقسیم شده)
پیچ
در خود لوله محکم شده است
چرخش
مقاومت
جابه­جایی
هنگام زلزله
اتصال فلنجی دارای لقی

## Slide 74
هنگام زلزله
در شرایط عادی
خم می­شود
بخش تحت خمش
این بخش محکم می­چسبد
تحت کشش
بخش تحت خمش
این بخش محکم نمی­چسبد
اتصال
تقویت بخش داخلی
پوشش انعطاف‌پذير طويل داخلي

## Slide 75
در شرایط عادی
پیچ بست و اتصال فنردار
بخش ورودی
حلقه لاستیکی
سطح داخلی
حد نهایی فرورفتن
رینگ قفل
محل فرو کردن ورودی
سطح داخلی
جابه­جا شدن
پیچیدن
مقاومت
هنگام زلزله
اتصال لوله چدن نشكن

## Slide 76
با تشکر از توجه شما